## 点検要領
点検実施者の皆さんへ | 【点検要領】
消火栓器具格納箱・消火栓(防火水槽)・防災資機材の定期点検のお願い
1 消火栓器具格納箱について
□消火栓(防火水槽)の点検表に基づき点検をお願いします。
□消火栓の器具リストにより盗難がないかのチェックをお願いします。
□消火栓の取り扱い図の有無のチェックをお願いします。
(図の貼り付けがある場合に限り)
２ 消火栓について
□消火栓(防火水槽)の点検表に基づき点検をお願いします。
□開閉キ―の操作は、原則、最小限(吐出口から少量の水が出てくる程度)とする。
開閉栓は、完全に閉塞すること。(吐出口からの出水がないこと)
開閉の操作は、決して強要するものではありません。
★いっきの開放(全開)は、禁止 ⇒水道水の濁りに繋がります。
(注意点)
□作業時には、軍手等の手袋を着用願います。(蓋による指詰め注意)
□消火栓の蓋は、非常に重たいので一人での作業はなるべく控えてください。
□点検作業が難しい場合(車の往来)は、無理せずに隊長(自治会長等)に報告
願います。
□消火栓の蓋を開けられない場合は、鉄ハンマ－等で蓋を叩いて対応願います。
３ 防火水槽について
□消火栓(防火水槽)の点検表に基づき点検をお願いします。
４ 防災資機材について
□防災資機材の点検表に基づき点検をお願いします。
５ その他
□点検の結果、不具合があれば隊長(自治会長等)に連絡願います。
【自治会対応】
□不具合の内容については、役員会で協議のうえ改善します。
①器具格納箱(消火栓枠)の塗布等の補修については、自治会にて対応
②スタンドパイプ、筒先のツメ部分については、適宜、潤滑油(CRC)を塗布
③消火栓の標識は、自治会で設置の場合は自治会対応。(市設置の場合は危機管理課へ)
防火水槽の標識において、著しく不鮮明な場合は危機管理課へ要望
④製造１０年以上経過の消防用ホースは、長期計画により順次更新
⑤器具等の更新は、野洲市の補助金制度(自治会活動活性化補助金)を活用
□重大な内容(漏水、蓋の開閉不可)については、速やかに担当課(上下水道課、
危機管理課)まで連絡のうえ対応します。

## 消火栓(防火水槽)点検表
|  |  | 消火栓(防火水槽)の点検表 |  |  |  |  | ( 班 )
点検日 |  | 令和 年 月 日( ) | 実施者 | 参加者全員を列記、記入必要 |  |  | 確認者 (隊長)
番 号 | 点検項目 |  | 点検結果 （○×のいずれかを記入） |  |  |  | 異常の時の状態記入 （措置した内容記載）
|  |  | 消火栓(No ) | 消火栓(No ) | 消火栓(No ) | 消火栓(No )
1 | 消火栓器具格納箱 | 塗装の剥がれや錆が発生していないこと
2 |  | 格納箱の4本の支柱に損傷やグラつきがないこと
3 |  | 格納箱扉の周辺に障害物がなく開閉に支障がないこと
4 |  | 開閉キ―（1個）が格納されていること
5 |  | スタンドパイプ（1個）が格納されていること
6 |  | 筒先（1本）が格納されていること
7 |  | 筒先の背負いひもは劣化がないこと
8 |  | ホース（ 本）が格納されていること
9 |  | ホースの傷・汚れ・劣化がないこと
10 | 標識・ポール等 | 消火栓の標識が鮮明であるか
11 |  | 消火栓ポールが直立して健在であること
12 |  | 塗装の剥がれや錆が発生していないこと
13 |  | 根元に錆はなく、グラつきがないこと
14 | 消火栓本体 | 蓋の開閉に支障がないこと (蓋のガタつきがないこと)
15 |  | 枡内に土砂の堆積がないこと （土砂を取り除くこと）
16 |  | 枡内に水の滞水がないこと （水を取り除くこと）
17 |  | 枡の損傷がないこと
18 |  | Ｕ環(押し輪)が上下に動くこと
19 |  | 吐出口から水が湧き出ていないこと
番 号 | 点検項目 |  | 点検結果 （○×のいずれかを記入） |  |  |  | 異常の時の状態記入 （措置した内容記載）
|  |  | 防火水槽（No ） | 防火水槽（No ） | 防火水槽（No ） | 防火水槽（No ）
1 | 防火水槽 | 標識が鮮明であるか
2 |  | ２ヵ所の蓋の開閉に支障がないこと
3 |  | 水槽内の貯水量に減水なく維持できている
4 |  | 水漏れがないこと（音、水流がないこと）
5 |  | 防火水槽の設置場所に駐車車両がないこと
☆異常があった場合には、直ちに自主防災組織の隊長(自治会長)に連絡願います。 ☆処置が必要であれば、役員会で処置方法を協議し改善すること。(重大な内容については、市担当課へ連絡のこと) ☆異常がない場合は、 宅のポストに投函していただいても結構です。

## 器具リスト
消火栓器具格納箱内の器具リスト
1 消防用ホース(長さ２０m) | [5 empty] | ２本
【製造年 | ① 年 | ② 年 | ③ 年】 |  |  | ３本
２ 管そう(筒先ノズル) |  |  |  |  | 〇 | １本
３ スタンドパイプ |  |  |  |  | 〇 | １本
４ 開閉キ― |  |  |  |  | 〇 | １本
５ スタンドパイプ引き上げ器具 | [5 empty] | １本
※該当器具に〇印を記入
消火栓器具格納箱内の器具リスト
1 消防用ホース(長さ２０m) | [5 empty] | ２本
【製造年 | ① 年 | ② 年 | ③ 年】 |  |  | ３本
２ 管そう(筒先ノズル) |  |  |  |  | 〇 | １本
３ スタンドパイプ |  |  |  |  | 〇 | １本
４ 開閉キ― |  |  |  |  | 〇 | １本
５ スタンドパイプ引き上げ器具 | [5 empty] | １本
※該当器具に〇印を記入

## ホース台帳
|  | 消防用ホース管理台帳 | [5 empty] | 自治会名( )
|  | 番号 | ホース番号 | 製造年 | 番号 | ホース番号 | 製造年 | 番号 | ホース番号 | 製造年
| 消 火 栓 器 具 格 納 箱 | 1 | 1 |  | 11 | 1 |  | 21 | 1
|  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
|  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
|  | 2 | 1 |  | 12 | 1 |  | 22 | 1
|  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
|  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
|  | 3 | 1 |  | 13 | 1 |  | 23 | 1
|  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
|  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
|  | 4 | 1 |  | 14 | 1 |  | 24 | 1
|  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
|  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
|  | 5 | 1 |  | 15 | 1 |  | 25 | 1
|  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
|  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
|  | 6 | 1 |  | 16 | 1 |  | 26 | 1
|  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
|  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
|  | 6 | 1 |  | 17 | 1 |  | 27 | 1
|  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
|  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
|  | 8 | 1 |  | 18 | 1 |  | 28 | 1
|  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
|  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
|  | 9 | 1 |  | 19 | 1 |  | 29 | 1
|  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
|  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
|  | 10 | 1 |  | 20 | 1 |  | 30 | 1
|  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
|  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
| 小軽 型可 動搬 力ポ ・ ン プ | ホース番号 |  | 製造年 |  | ホース番号 |  | 製造年
|  | 1 |  |  |  | 6
|  | 2 |  |  |  | 7
|  | 3 |  |  |  | 8
|  | 4 |  |  |  | 9
|  | 5 |  |  |  | 10
消防用ホース製造年集計表 ( 年現在 )
|  | 製造年 |  | 本数 | 製造年 |  | 本数 | 合計本数
|  | ① |  |  | ⑥
|  | ② |  |  | ⑦
|  | ③ |  |  | ⑧
|  | ④ |  |  | ⑨
|  | ⑤ |  |  | ⑩
消防用ホース更新計画表
| 長 期 計 画 | 年度 | 2022(R4) | 2023(R5) | 2024(R6) | 2025(R7) | 2026(R8) | 2027(R9) | 2028(R10) | 2029(R11)
本数
|  | 年度 | 2030(R12) | 2031(R13) | 2032(R14) | 2033(R15) | 2034(R16) | 2035(R17) | 2036(R18) | 2037(R19)
本数
☆製造年が10年以上経過のホースについては、長期計画のもと順次更新

## 防災資機材点検表
防災資機材の点検表
点検日 |  | 令和 年 月 日( ) | 実施者 | 参加者全員を列記、記入必要 |  |  | 確認者 (隊長)
番 号 | 点検項目 |  | 点検結果
1 | 小型動力ポンプ(軽可搬ポンプ) | 燃料(ガソリン) | □満タン □1/2 □補充した
2 |  | エンジンオイル | □正常 □異常( ) □補充・交換
3 |  | エンジン始動 | □正常 □異常 ( )
4 |  | 真空ポンプ | □正常 □異常 ( )
5 |  | 放水テスト(0.5Ⅿp) | □正常 □異常 ( )
6 |  | 排水措置(ドレン・放水口開放) | □正常 □異常 ( )
7 | 付属装備品 | 投光器点灯 | □正常 □異常 ( )
8 |  | ホース(外観・保護ゴム・ツメ) | □正常 □劣化(製造後１０年以上) □交換
9 |  | ホース製造年 | ① 年 | ② 年 | ③ 年 | ④ 年 | ⑤ 年 | ⑥ 年
10 |  | 筒先 (ツメの状態) (ベルトの状態) | □正常 □異常 ( ) □交換
11 |  | スタンドパイプ(ツメの状態) | □正常 □異常 ( ) □交換
12 |  | 開閉キ― | □正常 □異常 ( ) □交換
13 |  | バッテリ－ | □正常 □異常 ( ) □交換
14 |  | バッテリ－充電器 | □正常 □異常 ( )
15 |  | 台車(タイヤの状態) | □正常 □異常 ( )
16 | 発電機 | 燃料(ガソリン) | □満タン □1/2 □補充した
17 |  | エンジンオイル | □正常 □異常( ) □補充・交換
18 |  | エンジン始動 | □正常 □異常 ( )
19 |  | 投光器点灯 | □正常 □異常 ( )
20 | チェンソ1 | 燃料(混合油) | □満タン □1/2 □補充した
21 |  | チェーン (チェーンの張り、オイルの量) | □正常 □異常 ( )
22 |  | 本体 (ねじの緩み、非常ブレーキの利き) | □正常 □異常 ( )
23 |  | 標準工具一式 | □正常 □異常 ( )
24 | ジャッキ | 全体の外観(亀裂、損傷、変形の有無) | □正常 □異常 ( )
25 |  | 油漏れ等の有無 | □正常 □異常 ( )
26 |  | 作動状態(上昇・下降) | □正常 □異常 ( )
☆異常があった場合には、直ちに自主防災組織の隊長若しくはリーダーに連絡願います。（特に故障が認められた際は自治会長まで） 処置が必要であれば、役員会で処置方法を協議し改善すること。 ☆異常がない場合は、 宅のポストに投函していただいても結構です。