## 油水分離槽（告示）
○野洲市生活環境を守り育てる条例施行規則別表第８に規定する油水分離槽設置に係
る基準の細目
平成20年10月 １日
告示第164号
１．油水分離槽の設計水量
(1) 屋外の施設に備えられる油水分離槽の設計水量
屋外の施設に備えられる油水分離槽の設計水量は、１時間当たりの処理能力をもって設計
水量とし、次の式により求める。
油水分離槽の設計水量（㎥／時間）≧集水面積（㎡）×26（ｍｍ）×２÷24（時間）÷1000
集水面積：敷地面積から緑地面積や建物面積を減じたもの
| 26 | ：野洲市の平均雨量
| 2 | ：安全に関する係数
ア 上の式より求めた油水分離槽の設計水量が０．１（㎥／時間）未満となるときは、当該油
水分離槽の設計水量は０．１（㎥／時間）とする。
イ 敷地に雨水排水口が複数あるときは、それぞれの雨水排水口に相応する集水面積ごと
に油水分離槽を設置することができる。
(2) 屋内の施設に備えられる油水分離槽の設計水量
屋内の施設に備えられる油水分離槽の設計水量は、１時間当たりに油水分離槽に流入す
る水量をもって設計水量とし、次の式により求める。
油水分離槽の設計水量（㎥／時間）≧最大流入水量（㎥／時間）×２
最大流入水量：１時間当たりに油水分離槽に流入する水量
| 2 | ：安全に関する係数
ア 上の式により求めた油水分離槽の設計水量が０．１（㎥／時間）未満となるときは、当該
油水分離槽の設計水量は０．１（㎥／時間）とする。
イ 敷地に雨水排水口が複数あるときは、それぞれの雨水排水口に相応する最大流入量ごと
の設計水量を有する油水分離槽を設置することができる。
(3) 油水分離槽の構造寸法
（１）又は（２）により求めた油水分離槽の設計水量を満たす構造寸法は、次の式により求め
ること。
縦（ｍｍ）×横（ｍｍ）×深さ（ｍｍ）×槽の数≧油水分離槽の設計水量の値
縦（ｍｍ）
横（ｍｍ）
W.L
深さ（ｍｍ）
２．油水分離槽の構造例
(1) 一般的な例
第１槽は、土砂等が溜まりやすいので、配管の位置を底面から少し上げておいたほうが望ましい。
各槽は厚さ６ｍｍ程度の鉄板で覆うこと。
W.L
(2) 給油所等の例
５槽式を標準とし、第１槽は土砂等が溜まりやすいので、配管の位置を底面から上げ、容量も
少し大きい方が望ましい。各槽は厚さ６ｍｍ程度の鉄板で覆うこと。
W.L
(3) 資材置場等の例
第１槽は、土砂が溜まりやすいので、整流壁を設け、容量が大きい方が望ましい。
各槽は厚さ６ｍｍ程度の鉄板で覆うこと。
W.L
整
流
壁
整
流
壁
３．告示の施行
この告示は、平成２０年１０月１日から施行する。